Приложение

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края

от 22.03.2018 №  74

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Алтайский сельсовет                                                       Табунского района

Алтайского края

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Алтайского сельсовета Табунского муниципального района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Алтайского сельсовета.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Табунский  район, Алтайский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Серебропольского сельсовета в целом;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

Второй этап 2023-2033г.

- реконструкция существующих ВЗУ;

- реконструкция ВОС;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

Пояснительная записка

схемы водоснабжения и водоотведения.

Алтайский сельсовет входит в состав Табунского района и входит в состав Алтайского края и расположен в его западной части (в безлесной Кулундинской степи). С запада граничит с Республикой Казахстан, с  севера со Славгородским муниципальным районом, с востока с Благовещенским муниципальным районом, с юга с Кулундинским муниципальным районом. И граничит с Табунским советом.

Территория  Алтайского сельсовета составляет 86400 га. Протяженность сельсовета с севера на юг 32 км., с запада на восток- 27 км. Удаленность от краевого центра г.Барнаула – 405 км. Территориально  входит на 5 сельских поселения это с. Алтайское, с.Новокиевка, с.Александровка, с.Камышенка, с.Граничное.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 30-35°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -25о- 30 С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 156.

Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные. Преобладающая растительность-это ковыльно-типчаковая и полынно-злаковая.

Растительные ресурсы сельсовета не дают определенного количества сырья для создания деревообрабатывающей и пищевой промышленности поселение.

Географическое положение Алтайского сельсовета оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.

В состав Алтайского сельсовета с общей численностью населения ( по состоянию на 01.01.2014 г. )2195 человек. В Алтайское муниципальное образование входит пять населенных пункта: с.Алтайское, с.Новокиевка, с.Александровка, с.Камышенка, с.Граничное. В Алтайском сельсовете расположено с.Новокиевка с населением 137 человек , с.Александровка с населением 233чел., с.Камышенка с населением 293чел., с.Граничное с населением 55чел. Административным центром Алтайского  сельсовета является село Алтайское с населением 1477 человек.

Существующее функциональное использование территории Алтайского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2014 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 411 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 44598 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 106 |
| 4 | Земли лесного фонда | - |
| 5 | Земли водного фонда | - |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 45115 |

Жилищный фонд.

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Алтайскому сельсовету составляет 45,2 тыс. кв. м общей площади.

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными жилыми домами. По видам собственности основная доля  жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Учреждения культурно- досугового типа представлены:

МБУК «Алтайский Центр досуга»; МБУК «Камышенский Центр досуга»;

Александровский сельский клуб. В с.Камышенка находится,в фельдшерско -акушерский пункт (ФАП). с.Александровка фельдшерско - акушерский пункт (ФАП).

На территории с. Алтайского и с.Камышенка расположен стадион.

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2014 г.

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО«Алтай» | с.Алтайское ул.Капуры | 1 | Никифоров Н.М. |
| 2 | Администрация Алтайского сельсовета | с.Алтайское Ул.Гагарина3 | 1 | Аршавский В.В. |
| 3 | ПСХК «Граничный» | с.Камышенка ул.Гагарина | 1 | Савочкин В.Н. |
| 4 | ООО «Вега» | с.Алтайское | 1 | Кацыкал Ю.А. |
| 5 | ПСК «Сибирь | С.Алтайское | 1 | Родт А.А. |
| 6 | ПТКХ «Алмаз» | С.Алтайское | 1 | Парамзин Н.И. |
| 7 | ООО «Дмитриевское» | С.Алтайскоке | 1 | Пилипейко С.В. |

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ «Алтайский детский сад» | с. Алтайское, ул. Молодежная,10 | 2 | Себелева Т.В. |
| 2 | МБОУ «Алтайская СОШ» | с. Алтайское, ул. Гагарина 17 | 2 | Белая С.В. 23-3-36 |
| 3 | МБОУ «Граничная ООШ» | с.Камышенка | 1 | Хлебенко А.Н. |
| 4 | МБДОУ «Камышенский д/с | с.Камышенка | 1 | Кригер С.С. |
| 5 | МБОУ «Новокиевская ООШ» | с.Новокиевка | 1 | Дикань С.Н. |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камышенский ФАП | с.Камышенка., ул. | 1 | Стрельцова И.В. |
| 2 | Александровский ФАП | с.Александровка | помещение в 1-о этажном здании | Шитц О.Н. |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБУК «Алтайский ЦД» | с.Алтайское, ул.Гагарина 10 | 2 | Варкентин И.А. |
| 2 | Александровский сельский клуб | с.Александровка | помещения в 1-о этажном здании | Варкентин И.А. |
| 3 | МБУК «Камышенский ЦД» | С. Камышенка | помещения в 1-о этажном здании | Аршавская А.А. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП « Брунгард» розничная торговля | с.Алтайское ул.Ульяновская 14 | Брунгард |
| 2 | РАЙПО розничная торговля | с.Алтайское ул.Ульяновская 16 | Соловьева Т.М. |
| 3 | ИП «Шелестова» | с.Алтайское ул.Гагарина 4 | Шелестова С.В. |
| 4 | ИП «Борисова» розничная торговля | с.Алтайское ул.Гагарина 3 | Борисова С.В. |
| 5 | РАЙПО розничная торговля | с. Новокиевка, ул. Свердлова 26 | Соловьева Т.М.. |
| 8 | РАЙПО розничная торговля | с.Александровка ул.Центральная 24 | Соловьева Т.М. |
| 9 | РАЙПО розничная торговля | с.Камышенка ул.Центральная 30 | Соловьева Т.М. |
| 10 | ИП «Хлебенко И.Ю.» | с.Камышенка ул.Центральная 32 | Хлебенко И.Ю. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Алтайский - филиал ФГУП "Почта России" | с.Алтайское | 1 | Бондарева М.В. |
| 2 | ОПС Камышенский –филиал ФГУП «Почта России» | с.Камышенка | 1 | Скоркина С.В. |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

На территории Алтайского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют:

- ООО «Родник» обслуживает с. Алтайское. Юридический  адрес: 658860, Алтайский край, село Табуны, ул. Советская, д. 27;  телефон 8-(38553)- 38-5-00.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему закольцованного типа.

Данные о водоснабжении

с. Алтайского

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: - Местоположение и тип (подземный, поверхностный) -Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям - Дебит (м3/час) - Мощность (м3/год) | с. Алтайское Табунского района, тип подземный - очистка в местах забора из подземных скважин в с. Алтайское Табунского района, подача через водопроводные сети - общий дебит ул.Октябрьская-21м³,ул.Уланина-16м³,ул.Спортивная-10м³,ул.Капуры-10м³. - лимит 49248 м3/год. |
| Насосные станции: - Местоположение - Мощность (м3/час) - Типы насосов (производительность, напор) | Ул.Капуры (промзона),ул.Октябрьская, Ул.Советская, ул.Уланина 115м³ ЭЦВ 40-90, 40-90, 25-110, 10-90 |
| Основные сети: - Общая протяженность, м - Износ, % | - 8362м, - более 70% |

Водопроводные сети

| № п/п | Местонахождение | Протяженность,км | Год постройки | материал | диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С.Алтайское | 8,362 |  | асбест | 100 |

Водоснабжение с.Алтайское планируется осуществлять от водонапорной башни расположенной по ул.Капуры , ул.Уланина и напрямую в трассу из скважин расположенных по ул.Октябрьская и ул.Советская. Проектом предусмотрено создание закольцованной уличной водопроводной сети Ø100мм.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Водоотведение.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.

Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 2025 года).

| №п\п | Наименование | с.Алтайское |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих магистральных сетей | 3,12 км |  |
| 2 | Реконструкция существующих поселковых сетей |  |  |
| 3 | Реконструкция существующей водонапорной башни | 1 поул.Капуры |  |
| 4 | Строительство артезианской скважины |  |  |