Содержание

Введение	2

Паспорт схемы	3

Глава 1. Схема водоснабжения	4

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	4

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	4

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	5

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	7

1.2 Существующие балансы водопотребления	7

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	8

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	9

# Введение

Схема водоснабжения Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края на период до 2023 года  разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого Главой администрации  Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края.

- Генерального плана Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края.

А также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения  содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления, питьевой, технической воды,  сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения ;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем , холодного водоснабжения ;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- насосные станции;

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края.

Местонахождение объекта

Россия, Алтайский край, Табунский  район, Табунский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2023г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению  при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Табунского сельсовета в целом;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих  водопроводных сетей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Табунского сельсовета.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития Табунского сельсовета.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Табунский сельсовет  расположен в центре Табунского района. С количеством населения (на 2013г.):

- с. Табуны ( 3857 чел.)

В состав Табунского сельсовета входят 6 населённых пунктов. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с.Табуны водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Водоснабжение с. Табуны осуществляется, по двум напорным линиям  Ø100 поступает неочищенная вода, принадлежащая МУП « Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» на праве хоз. Ведения и передана ООО «Родник» в субаренду.

Водонапорная  башня № 3 и № 6 введены в эксплуатацию в 1978 г., размером 2*2*2, объемом 150 и 100 куб. м. Установленная производительность  скважины  46  м3/час., в ней установлены насосы марки ЭЦВ 8-25-100 и ЭЦВ 6-10-80.

. Водонапорная  башня № 5 введена в эксплуатацию в 1985 г., размером 2*2*2, объемом 75 куб. м. Установленная производительность  скважины  25  м3/час., в ней установлены насосы марки ЭЦВ 8-25-100 .

Общая протяжённость сетей водоснабжения с. Табуны – 18,349 км. Годы постройки: 1978-1985гг.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, куб.м./час | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Табуны Скважина № 3 и 6 | водозабор | 1978 | 46 | 100 | 100/100 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |
| 2 | с. Табуны скважина №5 | водозабор | 1985 | 25 | 100 | 100/100 |
|  |  | ВОС | - | - | - | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения имеются. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Табунского сельсовета.

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУс. Табуны № 3 | 1 рез. (РЧВ) V =150 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | - |
| 2 | ВЗУ с. Табуны № 5 | 1 рез. (РЧВ) V =75 | ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | - |
| 3 | ВЗУ с. Табуны № 6 | 1 рез. (РЧВ) V =100 | ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4,5 | - |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 30м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 57 до 150 мм общей протяжённостью 18,34 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Имеется программа производственного контроля качества питьевой воды, которая соответствует Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Табунского сельсовета.

- Имеется программа производственного контроля качества питьевой воды, которая соответствует Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» и СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

- Водопроводная сеть на территории Табунского сельсовета проложена до 1978 года,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде деревень источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Таблица водопотребления по Табунского сельсовету на 2013г.

Таблица 3.

|  | Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
|  | с. Табуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Существую- щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 1923 | 25/25 | 48,07 | 17,55 | 62,49 | 0,09 |  |
|  |  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 |  |
|  |  | Полив | чел | 377 | 25 | 9,42 | 1,13 | 12,24 | - |  |
|  |  | Итого: |  | - | - | 57,55 | 18,7 | 74,79 | 0,10 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения  на период до 2023 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Табунского сельсовета,  а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Табунского сельсовета приведены  в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2023г. |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | с. Табуны | - | 3857 | 103 | 3960 |

В перспективе развития Табунского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Табунского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2023 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий мало и среднеэтажный жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Табунскому сельскому поселению на период с 2013 по 2023гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I-этап до 2023г. | Хоз-питьевые нужды | чел. | 1923 | 160/160 | 307,68 | 112,30 | 399,98 | 52,55 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 61,54 | 22,46 | 79,68 | 7,83 |
|  | Полив | чел. | 377 | 50 | 18,85 | 2,26 | 24,50 | - |
|  | Итого | чел. | 2300 | - | 388,07 | 137,02 | 504,16 | 60,38 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Табунского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрен ввод водонапорной башни V=50 куб.м. и водонапорной скважины с мощностью 40 куб.м./час