Приложение 2

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края от 22.03.2018 №  75

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Алтайского сельсовета является:

- Федеральный закон от  27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Алтайского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Алтайского  сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Алтайского сельсовета;

Алтайский сельсовет входит в состав Табунского муниципального района и является одним из 5 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Муниципальное образование Алтайский сельсовет Табунского района, расположен в западной части Алтайского  края.

Протяженность с севера на юг составляет 32 км, с запада на восток – 27 км.

Расстояние до краевого центра г.Барнаула - 405 км.

Территория  Алтайского сельсовета составляет 86400 га. Территориально  подразделяется на 5 населенных пункта это с. Алтайское, с. Новокиевка, с. Александровка, с. Камышенка, с. Граничное.

Климат резко-континентальный, характеризующийся недостаточным увлажнением, с жарким коротким летом и холодной  зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 30-35°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет 26о - 28С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 156. Продолжительность отопительного периода – 213 дней

Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные. На территории Алтайского сельсовета имеется растительность: Траво -злакового разнотравья, полынно-злаковая.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Алтайского сельсовета.

1.1. Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки и жилого сектора Алтайского сельсовета осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, и квартирных коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается индивидуальными печами и не большая часть коммунальными котельными.

Поставщиком тепловой энергии в сельсовете является МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» и ИП Сальников Ю.М.  Предприятия эксплуатирует 3 котельные (суммарная мощность 2,522 Гкал/час) и 2,265 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 6 | с.Алтайское | 0,6 | уголь |
| № 10 | с.Алтайское | 1,4 | уголь |
| № 14 | с.Алтайское | 0,522 | уголь |

| Полезный отпуск тепловой энергии по Алтайскому сельскому совету на 2017 г №п/п | Котельная № | Населенный пункт | Теплоэнергия, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реализация сторонним потребителям, Гкал | в т.ч. |  |  | Собственное потребление предприятия, котельной |  | Потери в сетях Гкал | Общая выработка котель-ной Гкал |
|  |  |  |  | бюджетные организации | прочие | население | пред-приятия | котель-ной |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №6 (Подземка) | с.Алтайское | 547,9 | 0,0 | 0,0 | 547,9 | 0,0 | 9,95 | 34,11 | 591,96 |
| 2 | Котельная №10 (ЦК) | с.Алтайское | 564,1 | 224,5 | 84,8 | 254,8 | 0,0 | 19,7 | 116,4 | 700,2 |
| 3 | Котельная №14 (Школа средняя) | с.Алтайское | 792,3 | 792,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,7 | 115,5 | 935,5 |

Увеличение или снижение объемов реализации теплоэнергии сторонним потребителям по котельным №6,10,14 на последующие 2018,2019,2020 годы не предусматривается.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Алтайского сельсовета:

Котельная № 6  осуществляет теплоснабжение в с. Алтайском, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,6 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,2 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,150 км. Здание котельной № 6  железобетонное 1968 года постройки: размеры 6м.*9м. высотой 3м.; объем здания 162 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 70 м2., застроенная 70 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6 |  |  | 0,6 |  | 0,2 |  |  | 33 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб. стальной Труб. стальной |  |  | 75/10 75/10 |  | 1997 2002 |  |  | 0,3 0,3 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18;Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос подпиточнй |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  |  | 2 |

Котельная № 10 осуществляет теплоснабжение в с. Алтайском работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,4 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,14 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,842 км., прокладка подземная. Здание котельной №10  сборочное железобетонное 1965 года постройки: размеры 18м.*9м. высотой 3м.; объем здания 486 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 293 м2., застроенная 162 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 |  |  | 1,4 |  |  | 0,14 |  | 10 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| КВС-0,7К КВС-0,7К |  |  | 25,5/10 25,5/10 |  |  | 2011 2011 |  |  | 0,7 0,7 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | / N=1,5кВт; n=2900об мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | / N=1,5кВт; n=2900об мин |  |  |  | 2 |

Котельная № 14 осуществляет теплоснабжение в с. Алтайском, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,522 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,18 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,580 км. Здание котельной №14  из сборного железобетонного материала 2000 года постройки: размеры 6м.*12м. высотой 3м.; объем здания 216 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 108 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14 |  |  | 0,522 |  |  | 0,18 |  | 34 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб. стальной Труб. стальной |  |  | 75/10 75/10 |  |  | 2009 2006 |  |  | 0,172 0,35 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-45/55; Q=45м3/ч; Н=55м |  |  |  |  |  | / N=11кВт; n=2900об мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | / N=1,5кВт; n=2900об мин |  |  |  | 2 |

1.2. Площадь строительных фондов Алтайского сельсовета:

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | 42,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 100 |
|  | в том числе |  | - |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | 0,311 |
|  |  | % | 0,74 |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 41,970 |
|  |  | % | 99,92 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.7 | иные жилые зоны | га | - |
|  |  | % | - |

1.3. Потребители  тепловой энергии (мощности),  с разделением по предприятиям, источникам теплоснабжения,  физические/юридические лица, по приборам/без приборов

| Теплоснабжающая организация | Источники теплоснабжения | Зона действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ИП Сальников Ю.М. | Котельная №6 | Физические лица |
|  |  | по приборами учета c. Алтайское ул.Алтайская д. 41 c. Алтайское ул.Алтайская д. 43 c. Алтайское ул. Алтайская д.45 |
| МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» | Котельная №10 | Физические лица |
|  |  | по приборами учета c. Алтайское ул. Гагарина д. 1 без приборов учета c. Алтайское ул. Капуры д. 3 |
|  |  | Юридические лица |
|  |  | по приборами учета c с.Алтайское магазин ООО«Грана» без приборов учета c. Алтайское « Почта России » c. Алтайское ИП «Брунгард» МБУК «Алт.центр досуга» c.Алтайское Сбер.банк |
|  | Котельная №14 | Юридические лица |
|  |  | без приборов учета c.Алтайское МБОУ «Алтайская средняя школа» c. Алтайское МБОУ Алтайский д.сад «Орленок» c. Алтайское библиотека |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 6 | c. Алтайское | 0,6 |
| № 10 | c. Алтайское | 1,4 |
| № 14 | с. Алтайское | 0,522 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Алтайского сельсовета осуществляет МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» с. Табуны и ИП Сальников Ю.М.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от автономных индивидуальных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Алтайского сельсовета индивидуальный жилой фонд оборудован отопительными печами, работающими на твердом топливе уголь, дрова.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,63 | 5,1 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Алтайского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Алтайского сельсовета

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 6 | c. Алтайское | 0,6 |
| № 10 | c. Алтайское | 1,4 |
| № 14 | c. Алтайское | 0,522 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Общая часовая нагрузка потребителей с учетом потерь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 6 c. Алтайское | 0,6 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная № 10 c. Алтайское | 1,4 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная № 14 c. Алтайское | 0,522 | 0,18 | 0,18 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 6 c. Алтайское | Нет |
| Котельная № 10 c. Алтайское | Нет |
| Котельная № 14 c. Алтайское | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой

мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 6 c. Алтайское | 0,6 | 0,4 |
| Котельная № 10 c. Алтайское | 1,4 | 1,26 |
| Котельная № 14 c. Алтайское | 0,522 | 0,342 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 6, c. Алтайское | Сетевые насосы тип К | К-80-50-200 | 80 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К8/18 |  |
|  |  | К 8/18 |  |
| Котельная № 10 ,c. Алтайское | Сетевые насосы тип К | К-100-65-200 | 98 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 |  |
|  |  | К 8/18 |  |

| Котельная № 14, c. Алтайское | Сетевые насосы тип К | К-80-50-200 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К8/18 |  |
|  |  | К 8/18 |  |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 6, c. Алтайское | 8,7 | 18 |
| Котельная № 10 ,c. Алтайское | 10,2 | 18 |
| Котельная № 14 ,c. Алтайское | 10,4 | 18 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Алтайского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Алтайском сельсовете будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Алтайского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 , с Алтайское | 0,6 | 0,2 |
| 2 | Котельная № 10 , с Алтайское | 1,4 | 0,14 |
| 3 | Котельная № 14 , с Алтайское | 0,522 | 0,18 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6 , с Алтайское | 0,6 | 0,6 |
| 2 | Котельная № 10, с Алтайское | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Котельная № 14, с Алтайское | 0,522 | 0,522 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Алтайского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается существующих котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Алтайского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Алтайского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алтайского сельсовета на 2012-2018 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2012-2018г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование всех котельных приборами магнитной обработки 3-х угольных кот | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алтайского сельсовета на 2012-2018 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Алтайского сельсовета.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Алтайского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка  оборудована печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электроводонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья», ИП Сальников Ю.М.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 6, с Алтайское | 0,6 | 0,2 |
| 2 | Котельная № 10 , с Алтайское | 1,4 | 0,7 |
| 3 | Котельная № 14 , с Алтайское | 1,2 | 0,6 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9 Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Алтайского сельсовета по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 с. Алтайское | уголь | 471,60 | уголь | уголь |  |
| Котельная № 10 с. Алтайское | уголь | 346,5 | уголь | уголь |  |
| Котельная № 14 с. Алтайское | уголь | 434,5 | уголь | уголь |  |
| Итого: | уголь | 1252,6 |  |  |  |

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Алтайского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.