Приложение 4

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края

от 22.03.2018 №  75

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРЕБРОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования Серебропольского сельсовета является:

- Федеральный закон от  27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Общие положения

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Серебропольского  сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Серебропольского  сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Серебропольского сельсовета

Серебропольский сельсовет входит в состав Табунского района и входит в состав Алтайского края и расположен в его западной части (в безлесной Кулундинской степи). С запада граничит с Республикой Казахстан, с  севера со Славгородским муниципальным районом, с востока с Благовещенским муниципальным районом, с юга с Кулундинским муниципальным районом. И граничит с Большеромановским,  Лебединским  сельскими советами.

Территория  Серебропольского сельсовета составляет 24562 га. Протяженность сельсовета с севера на юг 10,8 км., с запада на восток- 2,2 км. Удаленность от краевого центра г.Барнаула – 368 км. Территориально  входит на 3 сельских поселения это с. Сереброполь, с. Саратовка, с. Успенка, с.Николаевка, с.Георгиевка, с.Хорошее.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся избыточным увлажнением, с нежарким коротким летом и умеренно холодной  зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 30-35°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет 25о- 30 С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 156.

Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные. Преобладающая растительность-это ковыльно-типчаковая и полынно-злаковая.

Растительные ресурсы сельсовета не дают определенного количества сырья для создания деревообрабатывающей и пищевой промышленности поселение.

Географическое положение Серебропольского сельсовета оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и предпринимательства.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Серебропольского сельсовета.

  - Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки и жилого сектора Серебропольского сельсовета осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных коммунальных котельных. Частный сектор отапливается печами.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» с.Табуны. Предприятие эксплуатирует 2 котельных (мощность которых  1,044 Гкал/час) и 420,5 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| № 8 | с Сереброполь | 0,344 | уголь |
| № 13 | с Сереброполь | 0,7 | уголь |

| Полезный отпуск тепловой энергии по Серебропольскому сельсовету за 2017 г. №п/п | Котельная № | Населенный пункт | Теплоэнергия, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реализация сторонним потребителям, Гкал | в т.ч. |  |  | Собственное потребление предприятия, котельной |  | Потери в сетях, Гкал | Общая выработка котельной, Гкал |
|  |  |  |  | бюджетные организации | прочие | население | пред-приятия | котель-ной |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная №8 (ул. Кирова) | с.Сереброполь | 443,4 | 0,0 | 0,0 | 443,4 | 0,0 | 15,5 | 29,3 | 488,2 |
| 2 | Котельная №13 (Школа) | с.Сереброполь | 1014,7 | 1014,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 103,6 | 1153,8 |

Увеличение или снижение объемов реализации теплоэнергии сторонним потребителям по котельным №8,13 на последующие 2018,2019,2020 годы не предусматривается.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Серебропольского сельсовета:

Котельная № 8 осуществляет теплоснабжение в с Сереброполь, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,344 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,1 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,356 км., подземная прокладка. Здание котельной №8  из железобетонных плит 1966 года постройки: размеры 6,60м.*24м. высотой 3м.; объем здания 468 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 208 м2., застроенная 156 м2

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8 с Сереброполь |  | 0,344 |  | 0,1 |  | 29 |  |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  |  | Кол-во котлов |
| Труб.стальной Труб.стальной |  | 23/8 23/8 |  | 2008 2008 |  | 0,172 0,172 |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 20/30; Q=20м3/ч; Н=30м |  |  |  | N=4кВт; n=2900об/мин |  |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м³/ч; Н=18м |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  |  | 1 |

с.Сереброполь котельная №8

Котельная № 13 осуществляет теплоснабжение  в с.Сереброполь, работает на твердом топливе (уголь). Общая установленная мощность котельной составляет 0,7 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,23 Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления  в однотрубном исчислении составляет 0,485км., в том числе надземная 0,248 км. и подземная 0,237км. Здание котельной №13 кирпичное 1993 года постройки: размеры 6,60м.*24м. высотой 3 м.; объем здания 468 м3.;Фундамент-бетонный ленточный, кровля – рулонная односкатная. Площадь земельного участка составляет 244 м2., застроенная 156 м2.

| Наименование котельной |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №13 с. Сереброполь |  | 0,7 |  |  | 0,23 |  | 33 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб.стальной Труб.стальной |  | 37/10 37/10 |  |  | 2007 2007 |  | 0,35 0,35 |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К 20/30;Q=20м3/ч;Н=30м |  |  |  |  | N=4 кВт;n=2900об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К8/18;Q=8м3/ч;Н=19м |  |  |  |  | N=1,5 кВт;n=2900об/мин |  |  |  | 1 |

1.2. Площадь строительных фондов Серебропольского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь (до 2015г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | 20,45534 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 29,65 |
|  | в том числе |  |  |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | 0,128791 |
|  |  | % | 0,19 |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 19,16743 |
|  |  | % | 27,78 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га |  |
|  |  | % |  |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га |  |
|  |  | % |  |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га |  |
|  |  | % |  |
| 1.7 | иные жилые зоны | га |  |
|  |  | % |  |

  - Потребители  тепловой энергии (мощности),  с разделением по предприятиям, источникам теплоснабжения,  физические/юридические лица, по приборам/без приборов.

| Теплоснабжающая организация | Источники теплоснабжения | Зона действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП «Дирекция Заказчика по содержанию и ремонту жилья» | Котельная №8 | Физические лица |
|  |  | без приборов учета с Сереброполь, ул Кирова, 20 с Сереброполь, ул Кирова, 22 с Сереброполь, ул Кирова, 24 |
|  | Котельная №13 | Юридические лица |
|  |  | без приборов учета МБОУ «Серебропольская школа» Интернат Гараж |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 8 | с Сереброполь | 0,344 |
| № 13 | с Сереброполь | 0,7 |

Многоквартирный жилой фонд, и здания бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Серебропольского сельсовета осуществляет МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» с. Табуны.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от электрических проточных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку и учреждения бюджетной сферы, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Серебропольского сельсовета часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное печное отопление.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,82 | 5,1 |

Главной тенденцией централизованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления угля.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Серебропольского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Серебропольского сельсовета.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| № 8 | с Сереброполь | 0,344 |
| № 13 | с Сереброполь | 0,7 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная № 8 с Сереброполь | 0,344 | 0,1 | 0,1 |
| Котельная № 13 с Сереброполь | 0,7 | 0,23 | 0,23 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная № 8, с Сереброполь | Нет |
| Котельная № 13 , с Сереброполь | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 8, с Сереброполь | 0,344 | 0,244 |
| Котельная № 13 , с Сереброполь | 0,7 | 0,47 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная № 8, с.Сереброполь | Сетевые насосы | К-20/30 | 20 |
|  | Насосы внутреннего контура | К 8/18 | 8 |
| Котельная № 13 , с.Сереброполь | Сетевые насосы | К 45/90 | 45 |
|  | Насосы внутреннего контура | К8/18 | 8 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 8, с. Сереброполь | 9,2 | 20 |
| Котельная №13 ,с. Сереброполь | 16,4 | 45 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

В Серебропольском сельсовете не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Серебропольском сельсовете будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

В Серебропольском сельсовете не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 8, с Сереброполь | 0,344 | 0,1 |
| 2 | Котельная № 13 , с Сереброполь | 0,7 | 0,23 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 8, с Сереброполь | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Котельная № 13 , с Сереброполь | 0,7 | 0,7 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В Серебропольском сельсовете не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных тепловых источников .

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В Серебропольском сельсовете не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

В Серебропольском сельсовете не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серебропольского сельсовета на 2012-2018 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2012-2018г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование всех котельных приборами магнитной обработки 2-х угольных котельных | Обеспечение установленной мощности, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода угля |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Серебропольского сельского поселения на 2012-2018 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Серебропольского сельсовета.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Серебропольского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электро- водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» с.Табуны.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 8, с Сереброполь | 0,344 | 0,1 |
| 2 | Котельная № 13 , с Сереброполь | 0,7 | 0,23 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9 Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Серебропольского сельсовета по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 с Сереброполь | уголь | 224,53 | уголь | уголь |
| Котельная № 13 с Сереброполь | уголь | 319,72 | уголь | уголь |
| Итого: | уголь | 544,25 |  |  |

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Серебропольского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.