Приложение 1

к постановлению администрации Табунского района Алтайского края

от 22.03.2018 №  75

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАБУНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ТАБУНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Табунского сельсовета  является:

- Федеральный закон от  27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Общие положения

Схема теплоснабжения Табунского сельсовета Табунского района Алтайского края — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Табунского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Табунского  сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Табунского сельсовета Табунского района                   Алтайского края

Табунский сельсовет  входит в состав Табунского муниципального района и является одним из 5 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Муниципальное образование Табунский сельсовет Табунского района, расположен в западной части Алтайского  края. Расстояние до краевого центра г.Барнаула - 405 км.

Территория Табунского сельсовета составляет 34023 га. Территориально подразделяется на 3 населенных пункта это с. Табуны - административный центр Табунского района, с. Забавное, с. Удальное, с. Самбор, с. Ямбор, разъезд Новосовхозный.

Климат резко-континентальный, характеризующийся недостаточным увлажнением, с жарким коротким летом и холодной зимой. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 30-35°С.  Средняя  многолетняя температура зимы (январь) составляет  -26о - 28С.  Количество атмосферных осадков – 230-250 мм. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 156. Продолжительность отопительного периода – 213 дней.

Почвы в основном каштановые, светло-каштановые, выщелоченные. На территории Табунского сельсовета имеется растительность: Трава - злакового разнотравья, полынно-злаковая.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Табунского сельсовета.

  - Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение общественной застройки и жилого сектора Табунского сельсовета осуществляется от индивидуальных промышленных отопительных, и квартирных коммунальных котельных.

Частный сектор отапливается индивидуальными печами и не большая часть коммунальными котельными.

Поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья», и ИП «Сальников Ю.М.». Предприятия эксплуатируют  котельные (суммарная мощность 8,86 Гкал/час) и 2080 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 (автономная) | Табуны | 0,1 | уголь |
| № 2 | Табуны | 2,19 | уголь |
| №3 | Табуны | 2,1 | уголь |
| №4 | Табуны | 2,09 | уголь |
| №5 | Табуны | 1,78 | уголь |
| №12 | Табуны | 0,7 | уголь |

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Табунского сельсовета:

Котельная № 1  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,1 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,8 Гкал/час. Система теплоснабжения отсутствует. Здание котельной №1  кирпичное 2002 года постройки: размеры 6м.*5,8м. высотой 3м.; объем здания 104,4 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка застроенная составляет 328,84 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  | 0,1 |  | 0,08 |  |  |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб.стальной |  |  |  |  | 2006 |  | 0,8 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-2/12; Q=2м3/ч; Н=12м |  |  |  |  | N=0,75кВт; n=1500об/мин |  |  |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос подпиточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-2/12; Q=2м3/ч; Н=12м |  |  |  |  | N=0,75кВт; n=1500об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 2  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,19 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,7 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая,  открытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1628 м, в том числе воздушная 233,5 м, подземная 1394,5 м. Здание котельной №2  кирпичное 1992 года постройки: размеры 30м.*12м. высотой 3,5м.; объем здания 1260 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 390 м2., застроенная 360 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 |  |  | 2,19 |  | 0,7 |  | 32 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб.стальной Труб.стальной Труб.стальной |  |  | 32,2/10 65/10 60/10 |  | 2008 2007 2007 |  | 0,8 0,7 0,69 |  | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-45/55; Q=45м3/ч; Н=55м К-80/50; Q=58м3/ч; Н=55м |  |  |  |  | N=11кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насос подпиточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |

Котельная №3  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,05  Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,58 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, открытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 869 м., в том числе подземная 487,5 м, воздушная 381,5 м.  Здание котельной № 3 кирпичное 1992 года постройки: размеры 21м.*6м. высотой 3,5 м.; объем здания 441 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 156 м2., застроенная 126 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 |  |  | 2,1 |  |  | 0,58 |  | 28 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб.стальной |  |  | 75/10 |  |  | 2000 2006 |  |  | 0,7 | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-100/65; Q=200м3/ч; Н=40м |  |  |  |  |  | N=18кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 4  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 2,09 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,56 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая и открытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 2402 м.,  в том числе подземная 2137 м, воздушная 265 м. Здание котельной №4  кирпичное 1972 года постройки: размеры 20м.*12м. высотой 3,5м.; объем здания 840 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 270 м2., застроенная 240 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 |  |  | 2,09 |  |  | 0,56 |  | 27 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб. стальной Труб. стальной Труб. стальной |  |  | 60/10 32,2/10 25,6/10 |  |  | 2011 2008 2007 |  | 0,69 0,8 0,6 |  | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-100/65; Q=200м3/ч; Н=40м |  |  |  |  |  | N=18кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная № 5  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,78 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,5 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая и открытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 1090 м., в том числе воздушная 90 м, подземная 1000 м. Здание котельной № 5  кирпичное 1992 года постройки: размеры 18м.*12м. высотой 3,5м.; объем здания 756 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 246 м2., застроенная 216 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 |  |  | 1,78 |  |  | 0,5 |  | 28 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб.стальной Труб.стальной Алтай 9 |  |  | 60/10 60/10 48/10 |  |  | 2005 2004 1998 |  |  | 0,69 0,69 0,4 | 3 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-100/65; Q=200м3/ч; Н=40м |  |  |  |  |  | N=18кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 1 |

Котельная №12  осуществляет теплоснабжение в с. Табуны, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,7 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,26 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 1640 м. Здание котельной №12  кирпичное 1991 года постройки: размеры 12м.*12 м. высотой 3,5м.; объем здания 504 м3.; Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная односкатная. Площадь земельного участка составляет 174 м2., застроенная 144 м2.

| Наименование котельной |  |  | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Максимальный коэффициент загрузки |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 12 |  |  | 0,7 |  |  | 0,26 |  | 37 |  | уголь |
| Тип, марка котла |  |  | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций |  |  | Год установки котлов |  | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час |  | Кол-во котлов |
| Труб. стальной |  |  | 75/10 |  |  | 2003 |  |  | 0,35 | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-100/65; Q=200м3/ч; Н=40м |  |  |  |  |  | N=18кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы подпиточные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность,м3/час напор, м.вод.ст. |  |  |  |  |  | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин |  |  |  | Кол-во насосов |
| К-8/18; Q=8м3/ч; Н=18м |  |  |  |  |  | N=1,5кВт; n=2900об/мин |  |  |  | 1 |

1.2. Площадь строительных фондов Табунского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | жилая зона | га | 116 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 100 |
|  | в том числе |  | - |
| 1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | 2,25 |
|  |  | % | 1,94 |
| 1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 113,75 |
|  |  | % | 98,06 |
| 1.4 | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.5 | зона временной жилой застройки | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.6 | зона мобильного жилья | га | - |
|  |  | % | - |
| 1.7 | иные жилые зоны | га | - |
|  |  | % | - |

  - Потребители  тепловой энергии (мощности),  с разделением по предприятиям, источникам теплоснабжения,  физические/юридические лица, по приборам/без приборов.

- Котельные с. Табуны

| Теплоснабжающая организация | Источники теплоснабжения | Зона действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ИП Сальников Ю.М. | Котельная №1 | Физические лица |
|  |  | без приборов учета Пер.Южный,1-Дом Ветеранов, Пер.Южный,2 |
|  | Котельная №3 | Физические лица |
|  |  | по приборам учета ИП Иванова Г.А. м-н «Подарки» с. Табуны ул. Пушкина 5 без приборов учета ИП « Имидж» ИП « Имидж» ИП «Кидяев В.С.» ИП Сальников Ю.М. с. Табуны ул.Ленина 8 с. Табуны ул.Ленина 10 с. Табуны ул. Пушкина 12 c. Табуны, пер. Центральный 18 c. Табуны, пер. Центральный 11 c. Табуны, пер. Центральный 13 с. Табуны ул. Пушкина 4-2 |
|  |  | Юридические лица |
|  |  | по приборам учета Комитет админ. по соц. Защите ЗАО «Табунский элеватор» Территория управл. Ветеринар. ЦРБ зубопротеный кабинет Магазин рынок № 1 Магазин рынок № 2 Отд. по Таб. казначейство без приборов учета Центр бухгалтерия, Управление пенсионного фонда ЦН Кулунд. р-н Детская муз. Школа МУЧ Таб. Краев. Муз. №1 Таб. Краев. Муз. №2 РАУ ред. «Победное знамя» Упр.Фед. Аген. Кад.объект недвиж. Админ Таб с\с гараж Церковь ОАО «Сбербанк России» ИКЦ |
|  | Котельная №12 | Физические лица |
|  |  | c. Табуны, ул. Молодёжная 1 c. Табуны, ул. Молодежная 3-1 с. Табуны ул. Молодёжная 3-2 c. Табуны, ул. Молодежная 4 с. Табуны ул. Молодёжная 6-1 с. Табуны ул. Молодёжная 6-2 с. Табуны ул. Молодёжная 6-3 с. Табуны ул. Молодёжная 7-2 с. Табуны ул. Молодёжная 8 с. Табуны ул. Молодёжная 9-1 c. Табуны ул. Молодёжная 10-1 c. Табуны ул. Молодёжная 11-1 с. Табуны ул. Молодёжная 14 с. Табуны ул. Молодёжная 17-1 с. Табуны 2-х кв. ул. Молодёжная 19 c. Табуны 2-х кв., ул. Молодёжная 20-1 с. Табуны 2-х кв., ул. Молодёжная 21-1 с. Табуны 2-х кв. ул. Молодёжная 21-2 с. Табуны 2-х кв., ул. Молодёжная 22 с. Табуны 1-кв. ж/д ул. Молодёжная 23 с. Табуны ул. Молодёжная 26 с. Табуны, ул. Молодёжная 28-1 с. Табуны ул. Молодёжная 25 |
| МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» | Котельная № 2 | Физические лица |
|  |  | по приборам учета Ж/ дом ул. Советская 24 Ж/ дом ул. Советская 10/2 Ж/ дом ул. Ленина 27а Ж/ дом пер.Центральный 4/1 без приборов учета Ж/ дом пер.Центральный 2/2 |
|  |  | Юридические лица по приборам учета c. Табуны д/с «Огонек» c. Табуны МБУК «МКЦ» c. Табуны МБУ ДО ДЮСША c. Табуны Администрация ул. Ленина 15 |
|  |  | c. Табуны Мировой суд Управление судебного департамента без приборов учета c. Табуны МБУ ДО ДЮСША ул.Советская c. Табуны ФГКУ «9 ОФПС» пожарная охрана c. Табуны ОВД ул. Советская 31 c. Табуны, МБУК «МКЦ» музей c. Табуны КАУ « МФЦ АК» c. Табуны ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» Табунское РОСТО (ДОСААФ) ООО «Ваш стоматолог» Управление с/х гараж МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» |
|  | Котельная №4 | Физические лица |
|  |  | по приборам учета с. Табуны ул.Титова 1 c. Табуны, ул. Титова 1а c. Табуны, ул. Титова 2 c. Табуны, ул. Титова 4 с. Табуны ул. Титова 6 с. Табуны ул.Титова 8 c. Табуны ул. Титова 10 с. Табуны ул. Титова 11 c. Табуны, ул. Титова 12 с. Табуны ул. Титова 14 c. Табуны, ул. Титова 16 с. Табуны ул. Титова 17 с. Табуны ул. Титова 20-2 с. Табуны ул. Титова 23 с. Табуны ул. Титова 24-1 c. Табуны, ул. Титова 25 с. Табуны ул. Титова 26-1 с. Табуны ул. Титова 29 с. Табуны ул. Титова 37-1 без приборов учета с. Табуны ул. Титова 9 с. Табуны ул. Титова 13-1 с. табуны ул. Титова 16 c. Табуны, ул. Титова 19 с. Табуны ул. Титова 21 с. Табуны ул. Титова 22-2 с. Табуны ул. Титова 27 с. Табуны ул. Титова 33-2 с. Табуны ул. Строительная 1 с. Табуны ул. Строительная 3 |
|  |  | Юридические лица |
|  |  | по приборам учета с. Табуны ул. Пролетарская 1, КГБУЗ ЦРБ без приборов учета с. Табуны ул. Строительная 2, д/сад «Теремок» |
|  | Котельная №5 | Физические лица |
|  |  | по приборам учета c. Табуны, 8-кв.ж/д, ул. Гагарина 1 с. Табуны 8-кв., ул. Целинная 34 с. Табуны 8-кв., ул. Целинная 36 с. Табуны 8-кв. ул. Целинная 38 c. Табуны ул. 40 лет Победы 2 с. Табуны ул.40 лет Победы 10-1 c. Табуны 2-кв., ул. Целинная 24-2 без приборов учета c. Табуны, ул. Гагарина 3 c. Табуны, 2-кв., ул. Гагарина, 4 c. Табуны, 2-кв., ул. Гагарина 5-1 c. Табуны, 2-кв. ул. Гагарина 7 с. Табуны 1- кв., ул. Гагарина 9 c. Табуны ул. 40 лет Победы 4 с. Табуны ул. 40 лет Победы 6 с. Табуны ул. 40 лет Победы 8 с. Табуны 1-кв. ул. Лермонтова 1 c. Табуны 2-кв., ул. Целинная 24 |
|  |  | Юридические лица |
|  |  | по приборам учета с. Табуны, школа ул. Целинная 28 (Основной корпус) Администрация Таб. с/с Бак. Лаборатория Целинная,26 ООО «Металстрой», Целинная,22 КПК «Доверие», Целинная, 30/2 без приборов учета с. Табуны библиотека ул. Целинная 32 с. Табуны, школа ул. Целинная 28 Интернат спортзал. гараж Гараж 2 мастерская с.Табуны начальная школа ФБУЗ «Центр гигиены», Целинная,26 Гараж ФБУЗ «Центр гигиены» ИП «Вандышева» ИП «Горбанюк» |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| №1 | с.Табуны | 0,1 |
| № 2 | c. Табуны | 2,19 |
| № 3 | с. Табуны | 2,1 |
| № 4 | с. Табуны | 2,09 |
| № 5 | с. Табуны | 1,78 |
| № 12 | c. Табуны | 0,7 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Табунского сельского поселения осуществляет МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья» и ИП «Сальников Ю.М» с. Табуны.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от автономных индивидуальных водонагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Табунского сельсовета индивидуальный жилой фонд оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе уголь, дрова. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 5,1 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Табунского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Табунского сельсовета.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| №1 | c. Табуны | 0,1 |
| № 2 | c. Табуны | 2,19 |
| № 3 | с. Табуны | 2,1 |
| № 4 | с. Табуны | 2,09 |
| № 5 | с. Табуны | 1,78 |
| № 12 | c. Табуны | 0,7 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная №1 с.Табуны | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная № 2 c. Табуны | 2,19 | 0,7 | 0,7 |
| Котельная № 3 c. Табуны | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная № 4 с. Табуны | 2,09 | 0,56 | 0,56 |
| Котельная № 5 с. Табуны | 1,78 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная № 12 с. Табуны | 0,7 | 0,3 | 0,3 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. Нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная №1 с.Табуны | Нет |
| Котельная № 2 c. Табуны | Нет |
| Котельная № 3 c. Табуны | Нет |
| Котельная № 4 с. Табуны | Нет |
| Котельная № 5 с. Табуны | Нет |
| Котельная № 12 с. Табуны | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Табуны | 1,0 | 0,06 |
| Котельная № 2 c. Табуны | 2,19 | 1,49 |
| Котельная № 3 c. Табуны | 2,1 | 0,47 |
| Котельная № 4 с. Табуны | 2,09 | 1,53 |
| Котельная № 5 с. Табуны | 1,78 | 1,28 |
| Котельная № 12 с. Табуны | 0,7 | 0,44 |

| Полезный отпуск тепловой энергии по котельным Табунского сельского совета за 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Котельная № | Населенный пункт | Теплоэнергия, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Реализация сторонним потребителям, Гкал | в т.ч. |  |  | Собственное потребление предприятия, котельной |  | Потери в сетях Гкал | Общая выработка котель-ной Гкал |
|  |  |  |  | бюджетные организации | прочие | население | пред-приятия | котель-ной |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Котельная № 1 (Дом Ветеранов) | с.Табуны | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 0,0 | 2,79 | 0,48 | 102,17 |
| 2 | Котельная №2 (д/с, администрация) | с.Табуны | 2359,2 | 2127,1 | 49,5 | 182,6 | 301,5 | 93,1 | 571,5 | 3325,3 |
| 3 | Котельная №3 (КБО) | с.Табуны | 2375,3 | 316,7 | 1557,3 | 901,3 | 0,0 | 54,44 | 236,43 | 2666,17 |
| 4 | Котельная №4 (Больница) | с.Табуны | 1860,9 | 1078,7 | 0,0 | 782,2 | 0,0 | 65,1 | 954,3 | 2880,3 |
| 5 | Котельная №5 (Школьная) | с.Табуны | 1908,5 | 1253,9 | 94,2 | 560,4 | 0,0 | 66,8 | 457,2 | 2432,5 |
| 6 | Котельная №12 (ул.Молодежная) | с.Табуны | 778,3 | 0,0 | 0,0 | 778,3 | 0,0 | 23,55 | 494,49 | 1299,34 |

Увеличение или снижение объемов реализации теплоэнергии сторонним потребителям по котельным №1,2,3,4,5,12 на последующие 2018,2019,2020 годы не предусматривается.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП) | Водоподготовительная установка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка насоса |  |  | Мах производительность установки, м3/час |
| Котельная №1, с.Табуны | Сетевые насосы тип К | К2/12 |  | 2,5 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К2/12 |  | 2,5 |
| Котельная № 2, с. Табуны | Сетевые насосы тип К |  | К-80-50-200 | 200 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  | К8/18 | 18 |
| Котельная № 3, с. Табуны | Сетевые насосы тип К |  | К 100/90 | 200 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  | К 8/18 | 18 |
| Котельная № 4, с. Табуны | Сетевые насосы тип К |  | К 100/50 | 200 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  | К 8/18 | 18 |
| Котельная № 5, с. Табуны | Сетевые насосы тип К |  | К 100/50 | 200 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  | К 8/18 | 18 |
| Котельная № 12, с. Табуны | Сетевые насосы тип К |  | К 45/30 | 50 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  | К 8/18 | 18 |

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей

| Наименование котельной | Среднее потребление теплоносителя потребителями (с учетом потерь 11%), м3/ч | Max производительность установки, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1, с. Табуны | 2 | 2,5 |
| Котельная № 2, c.Табуны | 165 | 200 |
| Котельная № 3 ,c. Табуны | 140 | 200 |
| Котельная № 4 с. Табуны | 170 | 200 |
| Котельная № 5 с. Табуны | 180 | 200 |
| Котельная № 12 с. Табуны | 35 | 50 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Табунского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Теплоснабжение в Табунском сельсовете будет развиваться по следующим направлениям:

прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой ППУ изоляции;

осуществление модернизации и реконструкции котельных.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Табунского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, с. Табуны | 0,1 | 0,08 |
| 2 | Котельная № 2 , с Табуны | 2,19 | 0,7 |
| 3 | Котельная № 3 , с Табуны | 2,1 | 0,58 |
| 4 | Котельная № 4 с. Табуны | 2,09 | 0,56 |
| 5 | Котельная № 5 с. Табуны | 1,78 | 0,5 |
| 6 | Котельная № 12 с. Табуны | 0,7 | 0,26 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 , с. Табуны | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Котельная № 2 , с. Табуны | 2,19 | 2,19 |
| 3 | Котельная № 3 , с. Табуны | 2,1 | 1,05 |
| 4 | Котельная № 4 с. Табуны | 2,09 | 2,09 |
| 5 | Котельная № 5 с. Табуны | 1,78 | 1,78 |
| 6 | Котельная № 12 с. Табуны | 0,7 | 0,7 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Учитывая, что Генеральным планом Табунского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается существующих котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Табунского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Планируется реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

Учитывая, что Генеральным планом Табунского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения (согласно утвержденной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Табунского сельсовета на 2012-2018 годы»)

| № п/п | Мероприятия, планируемые работы на 2012-2018г.г. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование всех котельных приборами магнитной обработки 2-х угольных кот | Обеспечение установленной мощности, а также увеличение мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2015 года (согласно утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Табунского сельсовета на 2012-2018 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Табунского сельсовета.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Табунского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка  оборудована печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные электроводонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП «Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья», ИП Сальников Ю.М.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, с. Табуны | 0,1 | 0,08 |
| 2 | Котельная № 2, с. Табуны | 2,19 | 0,7 |
| 3 | Котельная № 3 , с. Табуны | 2,1 | 0,58 |
| 4 | Котельная № 4 с. Табуны | 2,09 | 0,56 |
| 5 | Котельная № 5 с. Табуны | 1,78 | 0,5 |
| 6 | Котельная №12 с. Табуны | 0,7 | 0,26 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перспективные топливные балансы

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах Табунского сельсовета по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, с. Табуны | уголь | 35 | уголь | уголь |
| Котельная № 2 с. Табуны | уголь | 1511 | уголь | уголь |
| Котельная № 3 с. Табуны | уголь | 636 | уголь | уголь |
| Котельная № 4 с. Табуны | уголь | 1200 | уголь | уголь |
| Котельная № 5 с. Табуны | уголь | 867,4 | уголь | уголь |
| Котельная № 12 с. Табуны | уголь | 275 | уголь | уголь |
| Итого: |  | 4524,4 |  |  |

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В настоящее время на территории Табунского сельсовета бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.